## Sidrenina
Redni broj | Naziv stavke | Pakiranje | Jedinica mjere | Količina | Naziv ili karakteristike ponuđenog proizvoda | Jedinična cijena | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | AKU BATERIJA 12V/MIN. 100 AH SOLARNA HERMETIČKA (VRLA-GEL) |  | KOM | 50 |  |  | 0
Za stavku br. 1 vrijedi: Nominalni napon 12V ; Nominalni kapacitet min. 100 Ah u režimu pražnjenja C10; max. dužina 340 mm; max. širina 180 mm; max. visina s priključcima 250 mm; max. masa 35 kg, tehnologija izrade suha olovna baterija s ventilom (VRLA - GEL); unutrašnji otpor max. 6 mohma; vijek trajanja (EUROBAT) 10+ godina.
2 | AKU BATERIJA 12V/MIN. 80 AH SOLARNA HERMETIČKA (VRLA-GEL) |  | KOM | 50 |  |  | 0
Za stavku br. 2 vrijedi: Nominalni napon 12V ; Nominalni kapacitet min. 80 Ah u režimu pražnjenja C10; max. dužina 270 mm; max. širina 180 mm; max. visina s priključcima 250 mm; max. masa 30 kg, tehnologija izrade suha olovna baterija s ventilom (VRLA - GEL); unutrašnji otpor max. 6 mohma; vijek trajanja (EUROBAT) 10+ godina.
3 | AKU BATERIJA 12V/MIN. 60 AH SOLARNA HERMETIČKA (VRLA GEL) |  | KOM | 10 |  |  | 0
Za stavku br.3 vrijedi: Nominalni napon 12V ; Nominalni kapacitet min. 60 Ah u režimu pražnjenja C10;max. dužina 270 mm; max. širina 180 mm; max. visina s priključcima 250 mm; max. masa 25 kg, tehnologija izrade suha olovna baterija s ventilom (VRLA - GEL); unutrašnji otpor max. 6 mohma; vijek trajanja (EUROBAT) 10+ godina.
4 | AKU BATERIJA 6V/MIN. 100 AH SOLARNA HERMETIČKA (VRLA-AGM) |  | KOM | 80 |  |  | 0
Za stavku br. 4 vrijedi: Nominalni napon 6 V ; Nominalni kapacitet min. 100 Ah u režimu pražnjenja C10; max. dužina 210 mm; max. širina 220 mm; max. visina s priključcima 250 mm; max. masa 25 kg, tehnologija izrade suha olovna baterija s ventilom (VRLA - AGM); unutrašnji otpor max. 4 mohma; vijek trajanja (EUROBAT) 12+ godina.
5 | AKU BATERIJA 6V/MIN. 160 AH SOLARNA HERMETIČKA (VRLA-AGM) |  | KOM | 100 |  |  | 0
Za stavku br. 5 vrijedi: Nominalni napon 6 V ; Nominalni kapacitet min. 160 Ah u režimu pražnjenja C10; max. dužina 310 mm; max. širina 220 mm; max. visina s priključcima 250 mm; max. masa 38 kg, tehnologija izrade suha olovna baterija s ventilom (VRLA - AGM); unutrašnji otpor max. 3 mohma; vijek trajanja (EUROBAT) 12+ godina.
[5 empty] | Cijena ponude (bez PDV-a) |  | 0
[5 empty] | PDV 25% |  | 0
[5 empty] | Ukupna cijena ponude (s PDV-om): |  | 0
Specifikaciju ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja:
NAPOMENE:
Za svaki artikal (stavku) ove Specifikacije artikala ponuditelj treba u stupcu "Naziv ponuđenog proizvoda" upisati naziv proizvođača i komercijalni naziv ponuđenog artikla (tip, model), te u privitku Specifikacije dostaviti svjedodžbe ovlaštenih certifikacijskih kuća ili tvorničke certifikate proizvođača za kvalitetu ponuđenog proizvoda, tehnički opis opreme s traženim tehničkim parametrima
Jamstveni rok za sve ponuđene artikle ne smije biti manji od 12 mjeseci
Rok isporuke za sve baterije je max. 30 dana