## List2
TROŠKOVNIK S TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM STACIONARNIH AKUMULATORSKIH BATERIJA GRUPA 1
Red. br. | Naziv artikla | Tehničke karakteristike | Ponuđeni proizvod / Naziv proizvođača | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos
1 | STACIONARNA VRLA-AGM BATERIJA 6 V MIN. 100 AH | nominalni napon 6 V; nominalni kapacitet min. 100 Ah u režimu pražnjenja C10 do 1,8V/članku kod temperature okoline 20 st. C; max. dužina 205 mm; max. širina 210 mm; max. visina s polovima 240 mm; min. masa 22 kg; tehnologija izrade olovno kiselinska baterija s elektrolitom apsorbiranim u staklenim vlaknima i sigurnosnim ventilom; VRLA - AGM tehnologija; unutrašnji otpor pune baterije max. 3,5 mohma; priključni polovi s urezanim navojem M6 ili M8; dozvoljena radna temperatura okoline kod punjenja/pražnjenja do 50/60 st.C; ABS vatrootporno kućište prema UL 94-VO; zaštitni poklopac preko gornjeg dijela baterije vijek trajanja prema EUROBAT min 12 godina. |  | KOM | 40 |  | 0
2 | STACIONARNA VRLA-AGM BATERIJA 6 V MIN. 160 AH | nominalni napon 6 V; nominalni kapacitet min. 160 Ah u režimu pražnjenja C10 do 1,8V/članku kod temperature okoline 20 st. C; max. dužina 310 mm; max. širina 215 mm; max. visina s polovima 240 mm; min. masa 34 kg; tehnologija izrade olovno kiselinska baterija s elektrolitom apsorbiranim u staklenim vlaknima i sigurnosnim ventilom; VRLA - AGM tehnologija; unutrašnji otpor pune baterije max. 2,5 mohma; priključni polovi s urezanim navojem M6 ili M8; dozvoljena radna temperatura okoline kod punjenja/pražnjenja do 50/60 st.C; ABS vatrootporno kućište prema UL 94-VO; zaštitni poklopac preko gornjeg dijela baterije; vijek trajanja prema EUROBAT min.12 godina. |  | KOM | 60 |  | 0
3 | STACIONARNA VRLA-AGM BATERIJA 12 V MIN. 66 AH | nominalni napon 12 V; nominalni kapacitet min. 66 Ah u režimu pražnjenja C10 do 1,8V/članku kod temperature okoline 20 st. C; max. dužina 352 mm; max. širina 168 mm; max. visina s priključcima 175 mm; min. masa 23 kg; tehnologija izrade olovno kiselinska baterija s ventilom i elektrolitom apsorbiranim u staklenim vlaknima i sa sigurnosnimventilom; VRLA - AGM tehnologija; unutrašnji otpor max. 10 mohma; priključni polovi s urezanim navojem M6 ili M8; dozvoljena radna temperatura okoline kod punjenja/pražnjenja do 50/60 st.C; ABS vatrootporno kučište prema UL 94-VO; vijek trajanja prema EUROBAT min. 10 godina. |  | KOM | 10 |  | 0
4 | STACIONARNA VRLA-AGM BATERIJA 12 V MIN. 90 AH | nominalni napon 12 V; nominalni kapacitet min. 90 Ah u režimu pražnjenja C10 do 1,8V/članku kod temperature okoline 20 st. C; max. dužina 306 mm; max. širina 170 mm; max. visina s priključcima 228 mm; min. masa 32 kg; tehnologija izrade olovno kiselinska baterija s ventilom i elektrolitom apsorbiranim u staklenim vlaknima i sa sigurnosnim ventilom; VRLA - AGM tehnologija; unutrašnji otpor max. 7 mohma; priključni polovi s urezanim navojem M5 ili M8; dozvoljena radna temperatura okoline kod punjenja/pražnjenja do 50/60 st.C; ABS vatrootporno kučište prema UL 94-VO; vijek trajanja prema EUROBAT min. 10 godina. |  | KOM | 8 |  | 0
5 | STACIONARNA VRLA-GEL BATERIJA 12 V MIN. 100 AH | nominalni napon 12 V; nominalni kapacitet min. 100 Ah u režimu pražnjenja C10 do 1,8V/članku kod temperature okoline 25 st. C; max. dužina 335 mm; max. širina 175 mm; max. visina s polovima 220 mm; min. masa 30 kg; tehnologija izrade: VRLA-GEL baterija u olovo-ugljik tehnologiji; unutrašnji otpor pune baterije max. 4,5 mohma; priključni polovi s urezanim navojem M6; dozvoljena radna temperatura okoline kod punjenja/pražnjenja -40/+50 st.C; materijal kučišta: ABS; minimalni broj ciklusa kod 20% DOD: 3000; minimalni broj ciklusa kod 50% DOD: 1000; minimalni broj ciklusa kod 75% DOD: 500; |  | KOM | 30 |  | 0
NAPOMENA ZA STACIONARNE OLOVNE BATERIJE
1. Za sve baterije (stavke) ponuđene na nadmetanju, ponuditelj uz ponudu treba:
- navesti proizvođača i tip opreme;
- dostaviti svjedodžbe ovlaštenih certifikacijskih kuća ili tvorničke certifikate proizvođača za kvalitetu ponuđenog proizvoda
(certifikat proizvođača ISO 9001);
- dostaviti tehnički opis opreme s traženim tehničkim parametrima kojom se dokazuje sukladnost ponuđenih baterija.
2. Tehnička dokumentacija , certifikati i potvrde proizvođača osim na hrvatskom mogu biti priložene i na engleskom jeziku.
3. Jamstveni rok za sve ponuđene artikle ne smije biti manji od 12 mjeseci.
4. Rok isporuke max. 60 dana.
5. U specifikaciji za svaku stavku upisati komercijalni naziv ponuđenog artikla.
|  |  |  | Svekupno (bez PDV-a) |  |  | 0
|  |  |  | PDV: |  |  | 0
Potpis odgovorne osobe Ponuditelja: |  |  |  | Sveukupno (s PDV-om) |  |  | 0