## List2
TROŠKOVNIK S TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM STACIONARNIH AKUMULATORSKIH BATERIJA EBN - 16/1/2022 M - GRUPA 1
Redni broj | Naziv artikla | Tehničke karakteristike | Ponuđeni proizvod / Naziv proizvođača | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1 | STACIONARNA VRLA-AGM BATERIJA 6 V MIN. 100 AH | nominalni napon 6 V; nominalni kapacitet min. 100 Ah u režimu pražnjenja C10 do 1,8V/članku kod temperature okoline 20 °C; max. dužina 205 mm; max. širina 210 mm; max. visina s polovima 240 mm; min. masa 22 kg; tehnologija izrade olovno kiselinska baterija s elektrolitom apsorbiranim u staklenim vlaknima i sigurnosnim ventilom; VRLA - AGM tehnologija; unutrašnji otpor pune baterije max. 3,5 mohma; priključni polovi s urezanim navojem M6 ili M8; dozvoljena radna temperatura okoline kod punjenja/pražnjenja do 50/60 °C; ABS vatrootporno kućište prema UL 94-VO; zaštitni poklopac preko gornjeg dijela baterije vijek trajanja prema EUROBAT min 12 godina. |  | KOM | 40 |  | 0
2 | STACIONARNA VRLA-AGM BATERIJA 6 V MIN. 160 AH | nominalni napon 6 V; nominalni kapacitet min. 160 Ah u režimu pražnjenja C10 do 1,8V/članku kod temperature okoline 20 °C; max. dužina 310 mm; max. širina 215 mm; max. visina s polovima 240 mm; min. masa 34 kg; tehnologija izrade olovno kiselinska baterija s elektrolitom apsorbiranim u staklenim vlaknima i sigurnosnim ventilom; VRLA - AGM tehnologija; unutrašnji otpor pune baterije max. 2,5 mohma; priključni polovi s urezanim navojem M6 ili M8; dozvoljena radna temperatura okoline kod punjenja/pražnjenja do 50/60 °C; ABS vatrootporno kućište prema UL 94-VO; zaštitni poklopac preko gornjeg dijela baterije; vijek trajanja prema EUROBAT min.12 godina. |  | KOM | 50 |  | 0
3 | STACIONARNA VRLA-AGM BATERIJA 12 V MIN. 66 AH | nominalni napon 12 V; nominalni kapacitet min. 66 Ah u režimu pražnjenja C10 do 1,8V/članku kod temperature okoline 20 °C; max. dužina 352 mm; max. širina 168 mm; max. visina s priključcima 175 mm; min. masa 23 kg; tehnologija izrade olovno kiselinska baterija s ventilom i elektrolitom apsorbiranim u staklenim vlaknima i sa sigurnosnimventilom; VRLA - AGM tehnologija; unutrašnji otpor max. 10 mohma; priključni polovi s urezanim navojem M6 ili M8; dozvoljena radna temperatura okoline kod punjenja/pražnjenja do 50/60 °C; ABS vatrootporno kučište prema UL 94-VO; vijek trajanja prema EUROBAT min. 10 godina. |  | KOM | 4 |  | 0
4 | STACIONARNA VRLA-AGM BATERIJA 12 V MIN. 90 AH | nominalni napon 12 V; nominalni kapacitet min. 90 Ah u režimu pražnjenja C10 do 1,8V/članku kod temperature okoline 20 °C; max. dužina 306 mm; max. širina 170 mm; max. visina s priključcima 228 mm; min. masa 32 kg; tehnologija izrade olovno kiselinska baterija s ventilom i elektrolitom apsorbiranim u staklenim vlaknima i sa sigurnosnim ventilom; VRLA - AGM tehnologija; unutrašnji otpor max. 7 mohma; priključni polovi s urezanim navojem M5 ili M8; dozvoljena radna temperatura okoline kod punjenja/pražnjenja do 50/60 °C; ABS vatrootporno kučište prema UL 94-VO; vijek trajanja prema EUROBAT min. 10 godina. |  | KOM | 8 |  | 0
5 | STACIONARNA VRLA-AGM BATERIJA 12 V MIN. 110 AH | nominalni napon 12 V; nominalni kapacitet min. 100 Ah u režimu pražnjenja C10 do 1,8V/članku kod temperature okoline 20 °C; max. dužina 355 mm; max. širina 170 mm; max. visina s priključcima 230 mm; min. masa 36 kg; tehnologija izrade olovno kiselinska baterija s ventilom i elektrolitom apsorbiranim u staklenim vlaknima i sa sigurnosnim ventilom; VRLA - AGM tehnologija; unutrašnji otpor max. 7 mohma; priključni polovi s urezanim navojem M6 ili M8; dozvoljena radna temperatura okoline kod punjenja/pražnjenja do 50/60 °C; ABS vatrootporno kučište prema UL 94-VO; vijek trajanja prema EUROBAT min. 10 godina. |  | KOM | 40 |  | 0
6 | STACIONARNA VRLA-GEL BATERIJA 12 V MIN. 100 AH | nominalni napon 12 V; nominalni kapacitet min. 100 Ah u režimu pražnjenja C10 do 1,8V/članku kod temperature okoline 25 °C; max. dužina 335 mm; max. širina 175 mm; max. visina s polovima 230 mm; min. masa 30 kg; tehnologija izrade: VRLA-GEL baterija u olovo-ugljik tehnologiji; unutrašnji otpor pune baterije max. 5 mohma; priključni polovi s urezanim navojem M6 ili M8; dozvoljena radna temperatura okoline kod punjenja: 0 - 40 °C /pražnjenja: -20 - 50 °C; materijal kučišta: ABS; minimalni broj ciklusa kod 20% DOD: 3000; minimalni broj ciklusa kod 50% DOD: 1000; minimalni broj ciklusa kod 75% DOD: 500; |  | KOM | 20 |  | 0
|  |  |  | Svekupno (bez PDV-a): |  |  | 0
|  |  |  | PDV: |  |  | 0
|  |  |  | Sveukupno (s PDV-om): |  |  | 0
NAPOMENA ZA STACIONARNE OLOVNE BATERIJE
Za sve ponuđene baterije (stavke) Troškovnika, ponuditelj treba navesti komercijalni naziv ponuđenog artikla (proizvođača i tip opreme)
__________________________________ Odgovorna osoba Ponuditelja: