## Sheet1
Plovput d.o.o
Obala Lazareta 1
21000 Split
TROŠKOVNIK U PREDMETU NABAVE:
Akumulatorske olovne baterije - Stacionarne - Grupa 1 (EBN-02/2023 M)
| R.BR. | NAZIV USLUGA/RADOVA/ARTIKALA | OPIS USLUGA/RADOVA/ARTIKALA | PONUĐENI PROIZVOD / NAZIV PROIZVOĐAČA | JEDINIČNA MJERA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (€) | CIJENA (€)
| 1. | STACIONARNA VRLA-AGM BATERIJA 6 V MIN. 100 Ah | nominalni napon 6 V; nominalni kapacitet min. 100 Ah u režimu pražnjenja C10 do 1,8V/članku kod temperature okoline 20 ° C; max. dužina 205 mm; max. širina 210 mm; max. visina s polovima 240 mm; min. masa 22 kg; tehnologija izrade olovno kiselinska baterija s elektrolitom apsorbiranim u staklenim vlaknima i sigurnosnim ventilom; VRLA - AGM tehnologija; unutrašnji otpor pune baterije max. 3,5 mohma; priključni polovi s urezanim navojem M6 ili M8; dozvoljena radna temperatura okoline kod punjenja/pražnjenja do 50/60 °C; ABS vatrootporno kućište prema UL 94-VO; zaštitni poklopac preko gornjeg dijela baterije vijek trajanja prema EUROBAT min 12 godina. |  | KOM | 30 | 0 | 0
| 2. | STACIONARNA VRLA-AGM BATERIJA 6 V MIN. 160 Ah | nominalni napon 6 V; nominalni kapacitet min. 160 Ah u režimu pražnjenja C10 do 1,8V/članku kod temperature okoline 20 ° C; max. dužina 310 mm; max. širina 215 mm; max. visina s polovima 240 mm; min. masa 34 kg; tehnologija izrade olovno kiselinska baterija s elektrolitom apsorbiranim u staklenim vlaknima i sigurnosnim ventilom; VRLA - AGM tehnologija; unutrašnji otpor pune baterije max. 2,5 mohma; priključni polovi s urezanim navojem M6 ili M8; dozvoljena radna temperatura okoline kod punjenja/pražnjenja do 50/60 °C; ABS vatrootporno kućište prema UL 94-VO; zaštitni poklopac preko gornjeg dijela baterije; vijek trajanja prema EUROBAT min.12 godina. |  | KOM | 50 | 0 | 0
| 3. | STACIONARNA VRLA-AGM BATERIJA 12 V MIN. 90 Ah | nominalni napon 12 V; nominalni kapacitet min. 90 Ah u režimu pražnjenja C10 do 1,8V/članku kod temperature okoline 20 ° C; max. dužina 306 mm; max. širina 170 mm; max. visina s priključcima 228 mm; min. masa 32 kg; tehnologija izrade olovno kiselinska baterija s ventilom i elektrolitom apsorbiranim u staklenim vlaknima i sa sigurnosnim ventilom; VRLA - AGM tehnologija; unutrašnji otpor max. 7 mohma; priključni polovi s urezanim navojem M5 ili M8; dozvoljena radna temperatura okoline kod punjenja/pražnjenja do 50/60 °C; vijek trajanja prema EUROBAT min. 10 godina. |  | KOM | 8 | 0 | 0
| 4. | STACIONARNA VRLA-AGM BATERIJA 12 V MIN. 110 Ah | nominalni napon 12 V; nominalni kapacitet min. 100 Ah u režimu pražnjenja C10 do 1,8V/članku kod temperature okoline 20 ° C; max. dužina 355 mm; max. širina 170 mm; max. visina s priključcima 230 mm; min. masa 36 kg; tehnologija izrade olovno kiselinska baterija s ventilom i elektrolitom apsorbiranim u staklenim vlaknima i sa sigurnosnim ventilom; VRLA - AGM tehnologija; unutrašnji otpor max. 7 mohma; priključni polovi s urezanim navojem M6 ili M8; dozvoljena radna temperatura okoline kod punjenja/pražnjenja do 50/60 °C; vijek trajanja prema EUROBAT min. 10 godina. |  | KOM | 40 | 0 | 0
| 5. | STACIONARNA VRLA-AGM BATERIJA 12 V MIN. 39 Ah | nominalni napon 12 V; nominalni kapacitet min. 39 Ah u režimu pražnjenja C10 do 1,8V/članku kod temperature okoline 20 ° C; max. dužina 198 mm; max. širina 166 mm; max. visina s priključcima 172 mm; min. masa 14 kg; tehnologija izrade olovno kiselinska baterija s ventilom i elektrolitom apsorbiranim u staklenim vlaknima i sigurnosnim ventilom; VRLA - AGM tehnologija; unutrašnji otpor max. 15 mohma; priključni polovi s urezanim navojem M5 ili M6; dozvoljena radna temperatura kod punjenja/pražnjenja do 50/60 °C; vijek trajanja prema EUROBAT min. 10 godina. |  | KOM | 30 | 0 | 0
| 6. | STACIONARNA VRLA-GEL BATERIJA 12 V MIN. 100 Ah | nominalni napon 12 V; nominalni kapacitet min. 100 Ah u režimu pražnjenja C10 do 1,8V/članku kod temperature okoline 25 ° C; max. dužina 460 mm; max. širina 175 mm; max. visina s polovima 230 mm; min. masa 39 kg; tehnologija izrade:u olovo-ugljik tehnologiji sa gel elektrolitom (adopt lead carbon VRLA-GEL) ; unutrašnji otpor pune baterije max. 5 mohma; priključni polovi s urezanim navojem M6 ili M8; dozvoljena radna temperatura okoline kod: punjenja -20 do +45 °C; pražnjenja -40 do 50 °C; skladištenja -20 do 40 °C materijal kučišta: ABS; minimalni broj ciklusa kod 20% DOD: 4000; minimalni broj ciklusa kod 50% DOD: 1400; minimalni broj ciklusa kod 75% DOD: 750; vijek trajanja kod 25 °C: 20 godina. |  | KOM | 30 | 0 | 0
[6 empty] | CIJENA PONUDE (bez PDV): |  | 0
[6 empty] | PDV (25%): |  | 0
[6 empty] | UKUPNA CIJENA PONUDE (s PDV): |  | 0
NAPOMENA ZA STACIONARNE OLOVNE BATERIJE:
1. Za sve baterije (stavke) ponuđene na nadmetanju, ponuditelj uz ponudu treba:
- navesti komercijalni naziv ponuđenog artikla (proizvođača i tip opreme);