## Sheet1
Plovput d.o.o
Obala Lazareta 1
21000 Split
TROŠKOVNIK U PREDMETU NABAVE:
Akumulatorske baterije - za samostalna LED svjetla - Grupa 3 (EBN-02/2023 M)
| R.BR. | NAZIV USLUGA/RADOVA/ARTIKALA | OPIS USLUGA/RADOVA/ARTIKALA | PONUĐENI PROIZVOD / NAZIV PROIZVOĐAČA | JEDINIČNA MJERA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (€) | CIJENA (€)
| 1. | STACIONARNA VRLA-AGM BATERIJA 12V MIN. 7 Ah | Nominalni napon 12 V; Nominalni kapacitet min. 7 Ah u režimu pražnjenja C20 do 1,75V/članku kod temperature okoline 20 °C; Max. dužina 152 mm; Max. širina 66 mm; Max. visina s polovima 100 mm; Min. masa 2,75 kg; Tehnologija izrade: olovno kiselinska baterija s elektrolitom apsorbiranim u staklenim vlaknima (VRLA-AGM); Impendancija mjerena sa 1kHz: max. 35 mohma; Priključni polovi: Faston stopica muška 6,35 mm Dozvoljena radna temperatura okoline: kod punjenja: -15 °C do 45 °C/pražnjenja: -15 °C do 45 °C; Materijal kućišta: ABS vatrootporno prema UL 94:VO; Vijek trajanja prema EUROBAT: 6 - 9 godina; Dizajnirani vijek trajanja kod 20 °C: do 10 godina; Certifikat: ISO 9001 |  | KOM | 40 | 0 | 0
| 2. | STACIONARNA VRLA-AGM BATERIJA 12V MIN. 14 Ah | Nominalni napon 12 V; Nominalni kapacitet min. 14 Ah u režimu pražnjenja C20 do 1,75V/članku kod temperature okoline 20 ° C; Max. dužina 152 mm; Max. širina 100 mm; Max. visina s polovima 100 mm; Min. masa 4,2 kg; Tehnologija izrade: olovno kiselinska baterija s elektrolitom apsorbiranim u staklenim vlaknima (VRLA-AGM); Impendancija mjerena sa 1kHz: max. 11 mohma; Priključni polovi: Faston stopica muška 6,35 mm Dozvoljena radna temperatura okoline: kod punjenja: -15 °C do 45 °C/pražnjenja: -15 °C do 45 °C; Materijal kućišta: ABS vatrootporno prema UL 94:HB; Vijek trajanja kod 100% DOD, do 80% kapaciteta: 300 ciklusa Vijek trajanja kod 50% DOD, do 80% kapaciteta: 600 ciklusa Vijek trajanja kod 25% DOD, do 80% kapaciteta: 1400 ciklusa Certifikat: ISO 9001 |  | KOM | 50 | 0 | 0
| 3. | BATERIJA NI-MH PAKET ČLANAKA 3,6 V min. 7000 mAh | Karakteristika paketa članaka: Nominalni napon paketa članaka: 3,6 V; Nominalni kapacitet paketa članaka: min. 7000 mAh ; Dimenzije paketa članaka (oblik paketa): max. dužina 70 mm; max. širina 56 mm; max. visina 39 mm; Kućšte paketa treba biti od termosakopljajuće plastike (cijevi) Izvodi trebaju biti izvedeni s izoliranim žicama dužine 150 mm s stopicama izoliranim fi 4,2mm Karakteristika članaka: Dimenzija: maximalno 68 (H) x 18,2 (D) mm Nominalni kapacitet: min. 3500 mAh Nominalni kapacitet: tip.. 3700 mAh Nominalni napon: 1.2 V Impendancija mjerena sa 1kHz: max. 20 mohma; Dozvoljena radna temperatura okoline: kod punjenja: -10 °C do 60 °C/pražnjenja: -10 °C do 60 °C; |  | KOM | 20 | 0 | 0
| 4. | BATERIJA NI-MH PAKET ČLANAKA 3,6 V min. 14000 mAh | Karakteristika paketa članaka: Nominalni napon paketa članaka: 3,6 V; Nominalni kapacitet paketa članaka: min. 14000 mAh ; Dimenzije paketa članaka (oblik paketa): max. dužina 70 mm; max. širina 75 mm; max. visina 56 mm; Kućšte paketa treba biti od termosakopljajuće plastike (cijevi) Izvodi trebaju biti izvedeni s izoliranim žicama dužine 150 mm s stopicama izoliranim fi 4,2mm Karakteristika članaka: Dimenzija: maximalno 68 (H) x 18,2 (D) mm Nominalni kapacitet: min. 3500 mAh Nominalni kapacitet: tip.. 3700 mAh Nominalni napon: 1.2 V Impendancija mjerena sa 1kHz: max. 20 mohma; Dozvoljena radna temperatura okoline: kod punjenja: -10 °C do 60 °C/pražnjenja: -10 °C do 60 °C; |  | KOM | 40 | 0 | 0
| 5. | BATERIJA NI-MH PAKET ČLANAKA 3,6 V min. 17500 mAh | Karakteristika paketa članaka: Nominalni napon paketa članaka: 3,6 V; Nominalni kapacitet paketa članaka: min. 17500 mAh ; Dimenzije paketa članaka (oblik paketa): max. dužina 70 mm; max. širina 93 mm; max. visina 57 mm; Kućšte paketa treba biti od termosakopljajuće plastike (cijevi) Izvodi trebaju biti izvedeni s izoliranim žicama dužine 150 mm s stopicama izoliranim fi 4,2mm Karakteristika članaka: Dimenzija: maximalno 68 (H) x 18,2 (D) mm Nominalni kapacitet: min. 3500 mAh Nominalni kapacitet: tip.. 3700 mAh Nominalni napon: 1.2 V Impendancija mjerena sa 1kHz: max. 20 mohma; Dozvoljena radna temperatura okoline: kod punjenja: -10 °C do 60 °C/pražnjenja: -10 °C do 60 °C; |  | KOM | 40 | 0 | 0
| 6. | BATERIJA NI-MH PAKET ČLANAKA 6 V min. 7000 mAh | Karakteristika paketa članaka: Nominalni napon paketa članaka: 6 V; Nominalni kapacitet paketa članaka: min. 7000 mAh ; Dimenzije paketa članaka (oblik paketa): max. dužina 70 mm; max. širina 93 mm; max. visina 38 mm; Kućšte paketa treba biti od termosakopljajuće plastike (cijevi) Izvodi trebaju biti izvedeni s izoliranim žicama dužine 150 mm s stopicama izoliranim fi 4,2mm Karakteristika članaka: Dimenzija: maximalno 68 (H) x 18,2 (D) mm Nominalni kapacitet: min. 3500 mAh Nominalni kapacitet: tip. 3700 mAh Nominalni napon: 1.2 V Impendancija mjerena sa 1kHz: max. 20 mohma; Dozvoljena radna temperatura okoline: kod punjenja: -10 °C do 60 °C/pražnjenja: -10 °C do 60 °C; |  | KOM | 10 | 0 | 0
[6 empty] | CIJENA PONUDE (bez PDV): |  | 0
[6 empty] | PDV (25%): |  | 0
[6 empty] | UKUPNA CIJENA PONUDE (s PDV): |  | 0
Napomena za baterije za samostalna LED svjetla:
1. Za sve baterije (stavke) ponuđene na nadmetanju, ponuditelj uz ponudu treba:
- navesti komercijalni naziv ponuđenog artikla (proizvođača i tip opreme);