## T1 Agregatsko napajanje
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA (1) Grupa 4 - Neprekidna napajanja
| Tražene karakteristike | Tehnički opis nuđenih karakteristika*
R. br. | Opis proizvoda i sastavnih dijelova sa ugrađenim funkcionalnostima
A1 | Agregatsko napajanje
A1.1 | Proizvođač, model i tip DEA uređaja:
A1.2 | Tip pogonskog motora: Industrijski, vodom hlađeni, DIESEL motor
A1.3 | Dimenzije (D,Š,V) mm : max. 1220, 790,1060
A1.4 | Autonomija sa punim spremnikom goriva (h): min 10 h
A1.5 | Frekvencija : 50 Hz
A1.6 | Nominalni napon : 400 V
A1.7 | Broj faza : 3
A1.8 | Maksimalna snaga (kW) : 9,5 kW
A1.9 | Maksimalna snaga (kVA): 11,9 kVA
A1.10 | Nivo zvučnog audiopritiska na udaljenosti 1 m od generatora (dB(A)) < 78
A1.11 | Nivo zvučnog audiopritiska na udaljenosti 7 m od generatora (dB(A)) < 65
A1.12 | Zaštita od dodira dijelova s visokom radnom temperaturom
A1.13 | Panel s priključcima Min: - 1 x 230V (štićen osiguračem10 ili 16 A), - 3 x 230V (štićen osiguračem 16 A), - 1 x 400V (štićen osiguračem 16 A), - 1 x Tipkalo za zaustavljanje u slučaju nužde, - 1 x Brojač radnih sati
A2 | Uređaj za automatsko prebacivanje napona sa mrežnog napajanja na agregatsko i obratno (ATS - Automatic Transfer Switch) | Tehnički opis nuđenih karakteristika*
A2.1 | Proizvođač, model i tip uređaja:
A2.2 | Napajanje ATS-a : 12 VDC
A2.3 | Nominalni radni napon(V): 230 Vac (L-N) - 400 Vac(L-L)
A2.4 | Nominalna frekvencija 50 Hz
A2.5 | Upravljački modul sa mogućnošću više modova rada min: Automatski režim rada, Manualni režim rada, Testni režim rada
A2.6 | Prikaz alarmnih stanja na displeju sa kratkim opisom alarmnog stanja
A2.7 | Upravljanje alarmnim stanjima : Mogućnost poništavanja alarmnog stanja pritiskom na tipku
A2.8 | Smještaj i isporuka uređaja u zasebnom elektroormaru (kućištu)
A2.9 | Uključen sav instalacijski materijal potreban za ugradnju isporučene opreme
* Ako se nude iste tehničke specifikacije, dovoljno je navesti „isto“ ili „DA“ Tamo gdje su tražene karakteristike ograničene s Min ili Max ili od-do, potrebno je upisati točnu karakteristiku ponuđene opreme

## T2 Uređaj za nepr. napaj. UPS
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA (2) Grupa 4 - Neprekidna napajanja
| Tražene karakteristike | Tehnički opis nuđenih karakteristika*
R. br. | Opis proizvoda i sastavnih dijelova sa ugrađenim funkcionalnostima
A1 | Uređaj za neprekidno napajanje (UPS)
A1.1 | Proizvođač, model i tip uređaja:
A1.2 | Nominalna snaga uređaja min. 13,5 kVA
A1.3 | Faktor snage min. 0,8
A1.4 | Ulazni AC napon: 400 VAC / 380 - 440 VAC, 50Hz
A1.5 | Nazivni ulazni/izlazni napon u DC krugu 48 VDC
A1.6 | Izlazni AC napon: 400 VAC / 380 - 440 VAC, 50Hz
A1.7 | Maksimalne dimenzije kućišta (industrijskog ormara) (ŠxVxD): 600x2000x600 mm
A1.8 | Modularno kućište
A1.9 | Ukupno 9 ugrađenih invertersko/ispravljačkih modula (* karakteristike detaljno definirane pod stavkom A2 )
A1.10 | Broj ugrađenih invertersko/ispravljačkih modula po fazi : 2+1 (konfiguracija 2 aktivna modula+ 1 hot stand by)
A1.11 | Jedan baterijski set (* karakteristike detaljno definirane pod stavkom A3 )
A1.12 | Mogućnost proširenja snage sustava dodavanjem invertersko/ispravljačkih modula: min. do 18 kVA
A1.13 | Ugrađena bypass sklopka sustava
A1.14 | Pristup svim modulima, prekidačima i bypass sklopci s prednje strane kućišta
A1.15 | Mogućnost zamjene invertersko/ispravljačkih modula u radu bez prelaska na bypass
A1.16 | Ugrađena ručna bypass sklopka
A1.17 | Ugrađena distribucija AC napona : 5xMCB C32 1P, 2x MCB C10 1P
A1.18 | Komunikacijska sučelja min RS-232 & RS-485, USB
A1.19 | Podržani komunikacijski protokoli min : SNMP v1, v2c, v3; SMTP Client, NTP Client, FTP/FTPS prijenos podataka, MODBUS TCP
A1.20 | Zaslon sa mogućnošću upravljanja i nadzora parametara sustava
A1.21 | Uključen sav instalacijski materijal potreban za ugradnju isporučene opreme
A2 | Specifikacija Invertersko ispravljačkih modula iz točke A1.9 | Tehnički opis nuđenih karakteristika*
A2.1 | Proizvođač, model i tip modula:
A2.2 | Kombinirani invertersko/ispravljački moduli : Ulazni AC port, izlazni AC port, ulazno/izlazni DC port
A2.3 | Ulazna zaštita modula : Osigurač u svakoj L i N liniji,hot plug in, varistor
A2.4 | Nominalna izlazna struja pojedinog invertersko/ispravljačkog modula : min. 5,2 A
A2.5 | Struja preopterećenja pojedinog invertersko/ispravljačkog modula < 15sec : min. 8 A
A2.6 | Struja kratkog spoja pojedinog invertersko/ispravljačkog modula : min. 6x I nominalno
A2.7 | Valni oblik izlaznog napona : sinusoidalni
A2.8 | Izobličenje kod linearnog tereta < 1,5%
A2.9 | Nazivni ulazni/izlazni napon u DC krugu : 48 VDC
A2.10 | Opseg izlaznog DC napona : 43 - 58 VDC
A2.11 | Radna temperatura : -40 do +75°C
A2.12 | Vlažnost : 5 - 95%
A3 | Specifikacija Baterijskog seta iz točke A1.11 | Tehnički opis nuđenih karakteristika*
A3.1 | Proizvođač i tip baterija:
A3.2 | Baterijski set ugrađen u kućište
A3.3 | Proširivi baterijski set
A3.4 | Tehnologija akumulatorske baterije : VRLA AGM
A3.5 | Nominalni napon pojedinačne baterije 12 VDC
A3.6 | Nominalni kapacitet pojedinačne baterije min. 195 Ah
A3.7 | Nominalni napon baterijskog seta (4 povezane baterije) 48 VDC
A3.8 | Ugrađena temperaturna sonda za baterijski set
A3.9 | Mogućnost povećavanja kapaciteta sustava dodavanjem dodatnog baterijskog seta
A3.10 | Autonomija pri teretu 9kVA : min. 30 minuta
* Ako se nude iste tehničke specifikacije, dovoljno je navesti „isto“ ili „DA“ Tamo gdje su tražene karakteristike ograničene s Min ili Max ili od-do, potrebno je upisati točnu karakteristiku ponuđene opreme